# Stöd till checklista för preventivt underhåll

Detta underlag ska ses som ett exempel på vilka kontrollpunkter som kan ingå i en checklista för preventivt underhåll. De olika punkterna beskrivs nedan. Som komplement till denna anvisning finns ”Checklista för preventivt underhåll” där kontrollpunkterna kan bockas av och status anges. Den egna checklistan måste anpassas till aktuellt reservkraftaggregat. Nedan beskrivna kontrollpunkter avser både mobila och stationära reservkraftaggregat.

## Förberedelse

Om det mobila reservkraftaggregatet ska kopplas in och provköras bör personal för verksamheten i den aktuella fastigheten kontaktas. Det är bra om en behörig elinstallatör anlitas för att säkerställa att 
el- och jordanslutningarna är i sin ordning innan provkörning av det mobila reservkraftaggregatet sker. Detta är extra viktigt om några behörighetskrävande förändringar behöver göras.

Även vid kontroll av ett stationärt reservkraftaggregat bör personalen för verksamheten kontaktas om provkörning ska ske.

## Dokument

Se till att ”Checklista för preventivt underhåll” är framtagen och anpassad till aktuellt reservkraftaggregat.

## Efter avslutad drift- och funktionskontroll

“Checklista för preventivt underhåll” och protokoll för driftprov arkiveras.

## Förklaringar till kontrollpunkter i checklistan

OK/Ej OK	     = Status vid kontroll av reservkraftaggregatet.

I/A	     = Inte aktuellt för detta preventiva underhåll/kontroll.

Åtgärd	= Om åtgärd har utförts/ska utföras, bockas denna ruta i och åtgärd noteras under

”Anmärkning”.

Utförd åtgärd/

noterad avvikelse    = Använd rutan för ”Anteckningar” som finns i slutet av dokumentet om utrymmet inte

räcker till.

| Kontrollpunkter |
| --- |
| 1 | Uppställningsplats/Utrymme |
| 1.1 | Kontrollera att inget hindrar för tillträde till uppställningsplats/utrymme genom samtliga dörrar. Kontrollera utrymningsvägar och dörrarnas funktion. Säkerställ även att information om nycklar och kontaktperson är korrekt. Uppgifterna skall överensstämma med den information som lämnats av ansvarig innan arbetet påbörjas. |
| 1.2 | Kontrollera om det har förekommit någon skadegörelse som måste repareras/åtgärdas. Notera och rapportera i så fall omgående. |
| 1.3 | Kontrollera att det finns aktuella och tydliga driftinstruktioner för reservkraftaggregatet. Dessa ska vara uppsatta vid automatikskåpet i aggregatet och därmed följa med vid transporten av aggregatet. |
| 1.4 | Kontrollera bränslenivån. Fyll på bränsle om den är mindre än cirka 60 % av tankvolymen eller om det finns överenskommelse om annat. |
| 1.5 | Kontrollera att planerade mobila bränsletankar finns att tillgå och att dessa är felfria, till exempel går att lyfta. |
| 1.6 | Kontrollera att det finns en dunk med cirka 10 liter färdigblandat kylvatten med rätt frystemperatur som följer med det mobila reservkraftaggregatet vid utplacering. Kontrollera att det även för det stationära reservkraftaggregatet finns tillgång till färdigblandat kylvatten. |
| 1.7 | Kontrollera reservdelarna så att de överensstämmer med reservdelslistan. Om någon del saknas eller har använts måste komplettering göras. |
| 1.8 | Kontrollera att brandsläckaren är godkänd, att den inte är för gammal och att den är väl fastsatt för transport. |
| 1.9 | Kontrollera att det inte har skett något läckage på golv eller mark från motorolja, bränsle, kylvatten eller annat. Om så är fallet ska skadan åtgärdas omgående. |
| 1.10 | Kontrollera att nödbelysningen och utrymningsbelysningen fungerar och har rätt funktion. |
| 1.11 | För det mobila reservkraftaggregatet: Kontrollera alla anslutningskablar med kontakter samt medföljande jordkabel. Kontrollera även fordonsbelysning, däck med mera, så att det inte finns några trasiga detaljer som kan äventyra transport och driftkörning. |

| 2 | Motor/Generator |
| --- | --- |
| 2.1 | Kontrollera eventuella fel i eller utanför reservkraftaggregatet, till exempel lösa slangar, plåtdetaljer med mera. Alla upptäckta fel och brister ska rättas till omgående. |
| 2.2 | Kontrollera att det inte finns något läckage av bränsle, motorolja, kylvatten med mera, runt och under motor/generator. Töm uppsamlingskärl/plåtar och torka rent. |
| 2.3 | Kontrollera att motorns oljenivå är inom min-max på mätstickan. Kontrollera vilken motorolja som används och fyll på vid behov. |
| 2.4 | Kontrollera att det är rätt mängd kylvatten i expansionskärlet för kylvattensystemet. Före och under den kalla årstiden kontrolleras även fryspunkten på kylvattnet. |
| 2.5 | Kontrollera alarmfunktionen på kylvattennivågivarna genom att simulera ”låg nivå” för dessa. |
| 2.6 | Kontrollera att motorvärmaren är inkopplad och att motorn är varm, cirka 50° C eller enligt motorfabrikantens rekommendationer. Kontrollera även termostatens inställning. |
| 2.7 | Kontrollera att det finns någon form av uppsamlingskärl för vevhusventilationen, till exempel uppsamlingsplåt eller plåtburk. Torka rent från olja i uppsamlingskärlet. |
| 2.8 | Kontrollera att luftfiltret inte är igensatt. Detta bör ske minst en gång per år och filtret ska bytas efter behov. |
| 2.9 | Istället för att göra oljebyte varje år, finns möjligheten att ta ett oljeprov och skicka in för analys. |
| 3 | Batteri |
| 3.1 | Kontrollera att start- och manöverbatterierna är hela och att ingen vätska har läckt ut. Batteripolerna ska vara rena och alla anslutningar åtdragna. Vid behov ska polerna rengöras och fettas in. Batterianslagen ska vara uppsatta i närheten av batterierna. |
| 3.2 | Mät temperaturen på samtliga batteriblock med till exempel en IR-termometer. Notera värdet i checklistan. För att batteriet ska vara i bästa kondition och bibehålla utlovad livslängd bör batteriets temperatur vara cirka +20° C. Vid en förhöjd temperatur på +10° C halveras batteriets livslängd. |
| 3.3 | Kontrollera laddningslikriktarens spänning och ström. Vid behov kontrollmäts laddningsspänningen vid batteripolerna. Notera värdena för håll- och snabbladdning i checklistan. |
| 3.4 | Kontrollera larmfunktioner från laddningslikriktaren till automatikutrustningen genom att provocera fram ett larm. Kontrollera att rätt text kommer upp för aktuellt larm. |
| 3.5 | Kontrollera batteriets tillverknings- och installationsdatum. Notera detta och kontrollera fabrikantens rekommenderade bytesintervall. Börjar batteriernas hållbarhetsdatum närma sig ”bäst före datum” är det dags att planera för ett utbyte. |

| 4 | Ventilation |
| --- | --- |
| 4.1 | Kontrollera att de yttre detaljerna i ventilationsutrustningen, till exempel galler, är hela och inte igensatta. |
| 4.2 | Kontrollera att inluftsspjället öppnar sig som det ska vid start av reservkraftaggregatet, och sedan sluter tätt vid stopp. |
| 4.3 | Kontrollera frånluftspjällets funktion. |
| 4.4 | Kontrollera att ventilationsfiltret inte är smutsigt och igensatt. Om så är fallet ska filterbyte göras. |
| 4.5 | Om blandningsspjäll finns i anläggningen: Kontrollera termostatfunktionen så att rummet där reservkraftaggregatet står får den önskade temperaturen. Om så inte är fallet kan man i första hand prova med att flytta termostaten till en bättre plats i lokalen/utrymmet. |
| 5 | Bränslesystem |
| 5.1 | Kontrollera hela bränslesystemet från påfyllning/avluftning till dieselpumpen på motorn så att det inte finns något mekaniska skador eller dylikt. |
| 5.2 | Kontrollera bränslenivån. Fyll på bränsle om det är mindre än cirka 60 % av tankvolymen eller om annat är överenskommet. Kontrollera även bränslefilter och dränera på vatten om behov finns. |
| 5.3 | Kontrollera slangar, kopplingar och bränslefilter så att inget läckage förekommer. Torka rent runt kopplingar, kranar, bränslefilter samt uppsamlingskärl. |
| 5.4 | Kontrollera att invallningen är intakt. Inga rostskador, bränslerester eller annat skräp ska finnas i eller runt invallningen. |
| 5.5 | Kontrollera att larm ”låg bränslenivå” samt läckagelarm i invallningen fungerar. Fel ska åtgärdas omgående. |
| 5.6 | Genomför avtappning av kondensvatten från bränsletanken en gång i månaden för att minska risken för tillväxt i bränslet. |
| 5.7 | Om bränslet funnits under en längre tid i tanken är det bra om man tar ett prov på bränslet för analys, minst en gång/år. |

| 6 | Avgassystem |
| --- | --- |
| 6.1 | Kontrollera att avgassystemet är helt och att inget läckage förekommer. Se även till att regn- eller fågelskyddet i avgassystemets ändavslut är helt och fungerar. |
| 6.2 | Kontrollera att beröringsskydd finns på utsatta delar och att de är ordentligt fastskruvade. |
| 6.3 | Om kran för avtappning av kondensvattnet i avgassystemet finns ska tömning genomföras. |

| 7 | LARM |
| --- | --- |
| 7.1 | Kontrollera om det finns några aktuella larm för anläggningen. Dessa ska åtgärdas omgående efter prioritering. |
| 7.2 | Kontrollera de historiska larmen för att se om det finns återkommande fel. Om så är fallet så ska en kontroll av dessa genomföras för att kunna åtgärda felen. |
| 7.3 | Kontrollera lämpliga B-larm för att se att de terminerar rätt, har rätt larmtexter och att reservkraftaggregatets funktion inte påverkas. |
| 7.4 | Kontrollera lämpliga A-larm för att se att de terminerar rätt, har rätt larmtexter och stoppar reservkraftaggregatet. |
| 7.5 | Kontrollera samtliga ”Nödstopp” så att reservkraftaggregatet stannar eller inte går att starta när nödstoppet är intryckt samt att de är märkta med vad de betjänar. |
| 7.6 | Kontrollera hela larmkedjan från fel (A-larm) på anläggningen till driftcentral/larmmottagare och även till jourtelefon. Detta är en mycket viktig kontroll som ska genomföras vid varje månadsprov. Kontrollera även att utskrift sker om skrivare finns i anläggningen. |

| 8 | Prov |
| --- | --- |
| 8.1 | Säkerställ att transport och uppställning vid fastighet av reservkraftaggregatet enligt ” Plan för transport av mobila aggregat” fungerar som det är tänkt. Se till att personalen som är inblandad blir instruerad och utbildad. |
| 8.2 | Koppla in reservkraftaggregatet till fastigheten via färdigt intag och provkör mot den befintliga lasten. Upprätta driftprotokoll och dokumentera. För in belastningarna i checklistan. |
| 8.3 | Om det är möjligt ska reservkraftaggregatet fasas in mot befintligt nät och belastas mellan 50 och 110 % under driftproven. De olika driftfallen registreras i driftprotokoll och dokumenteras. Lämpligen förs de högsta belastningarna in i checklistan. |
| 8.4 | Reservkraftaggregatet bör provköras minst en timme per månad, med minst befintlig last. Det är dock en fördel om det provkörs minst 4 timmar för att få en så genomprovad anläggning som möjligt. Dessutom bör ett prov på 8-10 timmar med befintlig last genomföras, minst en gång per år. |
| 8.5 | Kontrollera om det har skett några förändringar med den befintliga lasten. Har det kopplats till någon ny last, hur stor, vilken typ? Eller har det försvunnit någon? |

| 9 | Organisation |
| --- | --- |
| 9.1 | Kontrollera att ansvarig för transporter av de mobila reservkraftaggregaten är utsedd och att ”Plan för transport av mobilt aggregat” finns. |
| 9.2 | Kontrollera att ansvarig för bränsleförsörjningen av de mobila reservkraftaggregaten är utsedd och att ”Plan för bränsleförsörjning i kris” finns. |
| 9.3 | Kontrollera att ansvarig för reservkraftaggregatets olika driftprov är utsedd. |
| 9.4 | Kontrollera att drift- och jourpersonalen har fått återkommande/ny utbildning på handhavande av reservkraftaggregaten. Det är mycket viktigt att all personal som ska sköta om reservkraftaggregaten får en ordentlig utbildning för detta. |